SZ11-31500/35主变压器

技

术

协

议

书

需  方：

供  方：   山东昊瑞变压器有限公司

2016年6月21日

一、总则：

1.本技术条件的使用范围为35／10.5KV变电所工程35／10.5kV主变压器。它包括变压器本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验等方面的技术要求。

2.本技术条件书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出

规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术条件书和国家标准及行业标准的产品。

3.本技术条件书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

4. 本技术条件书以外的未尽事宜，应由供需双方共同解决。

二、设备使用环境条件：

1、安装地点：

2、海拔高度：  1000米

3、最高温度：  40 ℃

最低温度： -25℃

最大日温差：25 K

日照强度：  0.1Wcm2 （风速0.5m/s）

4、 最大风速：离地面高10m处，维持10min的平均最大风速20m/s

5、环境相对湿度：≤90%（25℃下）

6、地震烈度：  7  度

三、设备技术条件

  - 型式、额定值

    - 型式及型号：

SZ11-31500/35型三相油浸双绕组有载调压变压器

    - 设备数量： 1台

    - 额定容量： 31500kVA

    - 额定电压比：35±3×2.5%/10.5kV

    - 频率：50Hz

    - 接线组别：YN，d11

    - 短路阻抗百分数：Ud=10%

    - 绝缘水平：

h.v.线路端子：LI/AC 200/85kV

h.v.中性点：  LI/AC 200/85kV

l.v.线路端子：LI/AC 75/35kV

    - 冷却方式：油浸自冷式

  - 保证性能

    - 温升限值

线圈：65K        顶层油：55K

    - 损耗

在额定电压、额定频率和主分接下：

空载损耗：21.8 kW       负载损耗：116kW

允许偏差符合国标要求。

    - 阻抗百分数的偏差

变压器阻抗百分数的偏差在额定分接，最大分接及最小分接位置时，其阻抗变化值应小于±5%。

    - 在额定电压和额定频率下，空载励磁电流不应大于额定电流的0.6%。

    - 噪声水平：变压器噪声水平满足国标要求

    - 在故障下的耐受能力

变压器在任何分接头时都应能承受短路热稳定电流3秒钟，各部位无损坏和明显变形，短路后绕组的平均温度最高不超过250℃。

    - 过负荷能力

过负荷运行时间应满足国标

    - 过激磁能力

过激磁能力应满足国标

    - 承受短路的能力满足国标

    - 误差：变压器参数误差不应超过GB1094.1～.5的规定。

    - 套管

      - 变压器出线套管应能符合GB 4109的规定

      - 变压器套管应能承受如下外力的作用，其静态安全系数为3.2～

3.5。

水平纵向拉力：            1500N

水平横向拉力：            1500N

垂直力：                  1250N

    - 变压器油

      - 变压器油为新疆克拉玛依25#油，应符合GB2536标准规定,油介质

损失角在油温90℃时不大于0.5%。

    - 油箱、储油柜和冷却器的强度和密封性

油箱、储油柜应能满足GB6451，储油柜采用胶囊式储油柜及配套油位计。油箱、储油柜和冷却器应在规定的工作条件、负荷条件下运行不应有渗漏油现象。在各种内部故障时，油箱不破坏，不漏油。

    - 变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的预期寿命应为20年或更长。

  - 结构

    - 变压器为降压结构。

    - 变压器油箱承受下列规定压力条件下，不发生永久变形。

      - 本体：0.05Mpa。

      - 油枕：0.05Mpa。

      - 散热器：0.05Mpa。

    - 压力释放阀应有整定及试验报告，并有发信号或跳闸接点，有机械指示和导向装置。

    - 采用片式散热器，变压器仍能满载正常运行。散热器与油箱本体之间应采用蝶阀。

    - 气体继电器采用干簧挡板式，并要求便于放气。本体气体继电器采用d80口径，两侧均应装有真空蝶阀，并在一侧加装伸缩节，以便不放油检修气体继电器。

    - 油箱底部两侧应设有加强强度能承受千斤顶顶压的部位，应设有加强强度能承受牵引拉力的部位.

    - 铁芯与绕组

      - 硅钢片

型号：27QG110                   制造厂：武钢

      - 变压器低压线圈应内衬高强度硬纸筒，采用整圆压板。

      - 变压器铁芯及夹件的接地线应分别通过耐压6-10kV的小瓷套从油箱内引出，铁芯及夹件的接地从油箱顶部沿油箱外壳通过绝缘子引至油箱底部。

    - 有载调压装置。

      - 开关采用有载调压方式。

      - 有载分接开关选用V型有载调压开关。配有专用电缆及调压控制器。

      - 开关油箱不应有渗漏，应有单独的储油柜、气体继电器(提供两对接点：1对发轻瓦斯，1对发重瓦斯)和压力保护装置。

      - 应具备就地、控制室操作的条件，应装有指示分接头切换次数的动作记录器。

      - 分接开关的电气寿命大于20万次，机械寿命大于80万次。

    - 变压器颜色：海灰B05。

    - 对附件的要求

- 所有附件都应通过鉴定。

- 所有附件都应无渗漏油点，附件的油漆应与本体一致。

- 所有附件都应在厂内预组装一次，并进行24小时的压力试验。完毕后应编号拆卸装箱，并提供安装用的新橡胶垫一套。

- 绝缘油：提供油质试验报告。

- 变压器底座不带小车，底座要求水平放置，箱顶斜面坡度应满足有关要求。

- 变压器的底部设一个取样阀门。

- 变压器上所有控制电缆用不锈钢托线槽固定在本体上，不得外露。

- 变压器配油温测温元件，温度可就地（指针式）和远方（数字式）分别显示，就地显示仪表安装在易于观察的位置。数字式温度计，其信号能传输到后台。所需测温元件(Pt100)电缆按实际长度供货。

- 变压器有载调压开关配套电缆按实际长度供货。

- 变压器设上下人爬梯，爬梯下部设门，并设锁。

五、厂家提供下述设计资料及要求：

1．一般要求

1.1供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3供方资料的提交及时充分，满足工程进度的要求。在合同签订后一个月内给出全部技术资料清单和交付进度，并经需方确认。

1.4对于其它没有列入合同技术资料清单，即使工程所需的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。

2．资料提交的基本要求

2.2配合工程设计的资料与图纸

供方应及时提供满足工程设计资料和图纸

2.3设备监造/检验所需要的技术资料

供方应提供满足合同设备监造/检验见证所需的全部技术资料。

2.4施工、调试、试运、性能试验和运行维护所需的技术资料（需方提出具体清单和要求，供方细化，需方方确认）包括但不限于：

2.4.1提供设备安装、调试和使用说明书，以及组装，拆卸时所需用技术资料。

2.4.2安装、运行、维护、检验所需的详尽图纸和技术文件

2.5供方须提供的其它技术资料：

检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

六、 现场服务

厂家负责运输和安装，在安装和调试过程中，厂家应派人到现场指导安装和配合调试。

七、   包装与运输

1.1 供方负责设备的包装及运输。包装及运输费包含在设备总价内。

1.2 设备的包装、运输应符合GB191包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。

1.3  设备在运输过程中，由于包装不当造成的损失和损坏，全部由供方负责，运输中发生设备损坏和丢失情况且其原因不属供方时，由供方向承运部门交涉，办理索赔。供方配合并向需方补充缺损件。

1.4  设备到达收货地点后，收货单位应及时清点货物件数及包装外观完整情况。

如货物与发货清单不符或包装损坏时，收货单位在妥善保管的同时，及时通知供方。

八、 售后服务

1．供方现场服务人员应具有下列资质：

1.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2较强的责任感和事业心，按时到位；

1.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

2．供方现场服务人员的职责

2.1供方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

2.2在安装和调试前，供方技术服务人员应向需方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方式。

2.3供方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，供方现场人员要在需方规定的时间内处理解决。

2.4供方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

2.5供方对其现场服务人员的正常来去和更换事先与需方协商。

3．需方的义务

需方要配合供方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

九、交货时间、地点

交货时间：合同生效后30个工作日

交货地点：

十一、其他

11.1本协议与甲乙双方订立的《35KV变压器合同》具有同等效力；

11.2本协议未尽事宜，双方共同协商解决；

11.3本协议一式两份，甲乙方各一份。

需方（盖章）                     供方（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

2016年  6月  21日