- 六、技术文件

- 1、变压器产品数据表

| 序号 | 名 称 |  |  | 买方要求值 | 卖方提供值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变压器基本技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式及型号 |  |  |  | SZ11-6300/35/10.5 |
| 2 | 额定容量（KVA）（绕组温升65K） |  |  |  | 6300 |
| 3 | 最高工作电压（kV）高压/低压 |  |  |  | 40.5 |
| 4 | 额定电压（kV）高压/低压 |  |  |  | 35±3x2.5%/10.5 |
| 5 | 额定电流（A）高压/低压 |  |  |  | 104/346A |
| 6 | 额定电压比（kV） |  |  |  | 3.33 |
| 7 | 短路阻抗（%） |  |  |  | 7.5 |
| 8 | 联结组标号 |  |  |  | Yd11 |
| 9 | 额定频率（Hz） |  |  |  | 50 |
| 10 | 绝缘耐热等级 |  |  |  | A |
| 11 | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |
|  | 高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值（kV） |  |  | 200 |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值（kV） |  |  | 85 |
|  | 低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值（kV） |  |  | 75 |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值（kV） |  |  | 35 |
|  | 中性点 | 雷电冲击耐受电压峰值（kV） |  |  | 200 |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值（kV） |  |  | 85 |
| 12 | 损 耗 | 空载损耗（kW） |  |  | 5.64 |
|  |  | 负载损耗（kW） |  |  | 36.77 |
| 13 | 1.5倍额定电压时局部放电量（pC） |  |  |  | <300PC |
| 14 | 噪音水平（dB） |  |  |  | 74 |
| 二 | 变压器套管 |  |  |  |  |
| 1 | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |
|  | 高压侧 |  | 雷电冲击耐受电压峰值（kV） |  | 200 |
|  |  |  | 短时工频耐受电压有效值（kV） |  | 98 |
|  | 低压侧 |  | 雷电冲击耐受电压峰值（kV） |  | 75 |
|  |  |  | 短时工频耐受电压有效值（kV） |  | 42 |
|  | 中性点 |  | 雷电冲击耐受电压峰值（kV） |  | ---- |
|  |  |  | 短时工频耐受电压有效值（kV） |  | ----- |
| 2 | 套管外绝缘爬距 |  |  |  |  |
|  | 高压（mm） |  |  |  | 1380 |
|  | 低压（mm） |  |  |  | 280 |
|  | 中性点（mm） |  |  |  | ----- |
| 3 | 套管端子允许荷载（高压/低压） |  |  |  |  |
|  | 纵向（N） |  |  |  | 2000 |
|  | 横向（N） |  |  |  | 2000 |
|  | 垂直接力（N） |  |  |  | 2000 |
| 4 | 冷却器 |  |  |  | PC1500-18/480 |
|  | 冷却器数量（组数） |  |  |  | 6 |
| 三 | 其它技术要求 |  |  |  |  |
| 1 | 轨距（mm）（纵向×横向） |  |  |  | 1475x1475 |
| 2 | 运输重（T） |  |  |  | 10.5 |
| 3 | 油重（T） |  |  |  | 3.15 |
| 4 | 总重（T） |  |  |  | 12.8 |
| 5 | 变压器外形尺寸（mm）长、宽、高 |  |  |  | 3950x2720x2990 |
| 6 | 变压器运输尺寸（mm）长、宽、高 |  |  |  | 3450x2160x2290 |

基本参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 据 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压（高/低） | kV | 35±3x2.5%/10.5 |  |  |  |
| 2 | 最高运行电压 | kV | 40.5 |  |  |  |
| 3 | 额定容量（高/低） | MVA | 6.3 |  |  |  |
| 4 | 接线组别 |  | Yd11 |  |  |  |
| 5 | 阻抗电压 |  | 7.5% |  |  |  |
| 6 | 冷却方式 |  | ONAN |  |  |  |
| 7 | 主变压器总重 | t |  |  |  | 12.8 |
| 8 | 主变压器运输重 | t |  |  |  | 10.5 |
| 9 | 主变压器油重 | t |  |  |  | 3.15 |
| 10 | 冷却器重 | t |  |  |  | 1.485 |
| 11 | 套管接线端子允许静拉力 |  | 高压 | 中压 | 低压 |  |
| 11.1 | 水平纵向 | N | 2000 |  | 2000 |  |
| 11.2 | 水平横向 | N | 2000 |  | 2000 |  |
| 11.3 | 垂直方向 | N | 2000 |  | 2000 |  |
| 12 | 套管爬电距离 | mm | 1380 |  | 280 |  |
| 13 | 有载开关 |  | CV |  |  |  |

附件表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯继电器型号/数量 | 个 | 1 | QJ-50 | 沈阳德广 |
| 2 | 储油柜 | 个 | 1 | 金属波纹 | 沈阳嘉华 |
| 3 | 测温电阻 | 个 | 1 | PT100 | 杭州鹳山 |
| 10 | 测温表 | 个 | 1 | BWY-802 | 杭州鹳山 |
| 11 | 油位计 | 个 | 1 | 油枕自带 | 沈阳嘉华 |
| 12 | 压力释放装置 | 个 | 1 | YSF-35/50 | 沈阳科奇 |
| 14 | 高压套管 | 个 | 3 | BJL-35 | 江西萍乡 |
| 15 | 低压套管 | 个 | 3 | BJL-10 | 江西萍乡 |
| 17 | 冷却器 | 组 | 6 | PC1500-18/480 | 泰安嘉华 |
| 20 | 有载开关 | 个 | 1 | CV | 上海华明 |
|  | 变压器油 | 吨 | 3.15 | 25号 | 克拉玛依 |
|  | 铜线 | 吨 | 2.2 | ZB-0.45 | 泰安嘉华 |
|  | 硅钢片 | 吨 | 5.5 | 30QG120 | 武钢 |

以上附件及变压器整体，能满足海拔2000m条件下使用！