邹平35KV福明焦化变电站

35KV变压器

技

术

协

议

需方：**************有限公司

供方：山东昊瑞变压器有限公司

日期：2011-2-22

邹平35KV福明焦化变电站

35KV变压器技术协议

一、总则：

1、本技术协议为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

2、本技术协议以外的未尽事宜，应由采购方、供货方与该技术协议提出方共同协商解决。

3、对于未按照本技术协议的要求执行所带来的一切问题，由违约方负责，技术协议提出方不负任何责任。

4、本技术协议执行的标准是：

GB1094.1-1996      《电力变压器》第一部分   总则

GB1094.2-1996      《电力变压器》第二部分   温升

GB1094.3-2003      《电力变压器》第三部分  绝缘水平和绝缘试验

GB1094.5-2003      《电力变压器》第五部分 承受短路的能力

GB4109-88          《高压套管技术条件》

GB6582/T-93        《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T6451-2008      《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB10237-88         《电力变压器 绝缘水平和绝缘试验  外绝缘的空气间隙》

GB/T13499-92       《电力变压器试验导则》

GB/T15164-94       《油浸式电力变压器负载导则》

二、使用条件：

1海拔高度:	≤1000米

2最大风速：	35M/S

3最大相对湿度:	≤90%(25℃时)

4最高环境温度:				+45℃

5最热月平均温度：	+30℃

6最高年平均温度：	+20℃

7最低环境温度：	-20℃

8最大日温差：	25℃

9日照：	0.1W/CW2

10覆冰：	10MM

11地震地面水平加速度：	0.3g

垂直加速度：	0.15g

12污秽等级        IV级

三、设备规范

1、名称：35KV三相双绕组油浸式自冷降压电力变压器。

2、型号：S11-2500/35/0.4

3、数量：四台。

四、主要技术参数：

1、额定电压：	38.5±5%KV

2、最高工作电压：	40.5KV

3、额定容量：	2500/2500KVA

4、额定频率：	50HZ

5、接线组别：	Yyn0

6、阻抗电压：	6.5

五、主要技术要求：

1、过负荷能力：满足GB/T15154-94《油浸电力变压器负载导则》的要求。

2、工频电压升高运行持续时间：

变压器承受的短时工频电压升高倍数及持续时间符合下表：

| 负荷状况 项目 |  | 空载 | 满载 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频电压 | 相-相 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.50 | 1.58 |
| 升高倍数 | 相-地 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.90 | 2.00 |
| 持续时间 |  | 连续 | 连续 | 20min | 20s | 1s | 0.1s |

3、承受短路的能力：变压器能承受如下短路电流作用，而无机械损伤和热损伤。

（1）、当变压器低压侧三相短路时，高压侧为无穷大电源供给短路电流。

（2）、当变压器高压侧三相短路时，低压侧为无穷大电源供给短路电流。

4、变压器损耗：

空载损耗：2560w，负载损耗：19665w ，空载电流：0.6%

5、允许误差：变压器参数误差不超过GB1094.1~5-86的规定。

6、绝缘水平：全波冲击及耐压试验标准符合GB311-83规定及GB1094.1~5-85的规定。

7、局部放电：在1.5倍最高相电压下测试的局部放电量应小于500PC，测试方法按IEC标准。

8、套管：

（1）、变压器的出线套管符合GB4190-88的规定。

（2）、套管的泄漏比距大于3.0CM/KV（按最高电压计算）。

（3）、各套管带电部分间及部分对地距离满足SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》的要求。

（4）、变压器套管应能承受如下外力的作用，其静态安全系数为3.2~3.5。

水平纵向拉力：1500N

水平横向拉力：1500N

垂直力：1250N。

9、变压器油：

（1）变压器油为DB-25（克拉玛依），符合GB2536-81标准的规定符合以下要求：

凝点：-25℃

闪点：（闭口）不小于140℃

击穿电压：不小于35KV

介质损耗因数：（90℃）不大于0.5

水份：小于15PPM

（2）油位计采用磁计式。

10、变压器外壳及冷却器强度及密封符合GB6451.5-86要求。

11、变压器铁芯经小套管从油箱上部引出接地，并考虑了运行检测方便。

12、变压器底座水平放置，箱顶采用平顶式结构，顶部有一定倾斜角度，瓦斯继电器采用防震形，并保证瓦斯继电器有斜度。

13、变压器应设有压力释放装置，压力释放装置有报警及跳闸接点输出，提供出厂试验报告。

14、具备变压器测温装置，油温热电阻材料为Pt100，能够发远方信号，提供油温过高和油温过低的硬接点，上送信号至相关报警装置，额定电压为直流220V。

15、变压器端子箱，附于变压器本体安装，均采用不锈钢材料，所有变压器控制、报警二次线均由端子箱输出并由供货厂家连接好，作为完整产品一并交付。

16、变压器运输时带有冲撞记录仪，并符合GB-6451.86的有关要求。

六、质量保证及试验：

1、设备制造遵守有关的标准和规范。

2、技术性能要求：

（1）变压器运到现场以后，如运输中无问题，只需一般检查，可不经吊罩检查便能可靠投运、厂方派人到现场指导检查及安装。

（2）变压器质量保证期应按国家规定执行。

3、对配套设备的要求：

（1）变压器所有附件清洁干净，在厂内已预组装一次。

（2）变压器所有外购附件，由厂方选用经鉴定的产品，并附有相应的产品合格证和安装使用说明书，并对产品质量负责。

4、试验：

（1）变压器在出厂前进行出厂试验，试验均由制造厂完成，并在进行试验前10天通知采购方，进行试验项目及方式步骤和日程安装，以便采购方前往参加，但不对试验负责。

（2）出厂试验方式及项目符合GB1094.4~5-85、GB11.1~6-83、GB6451.5-86及其它有关规定。

（3）出厂前做空载运行4小时试验，并作微水和色谱分析并将试验报告随变压器其他文件资料一并发货。

七、技术文件及提供要求：

1、厂方在签订本技术技术协议后向购方提供以下技术文件（不含装箱文件），相关电子资料发送地址：zdjnlb@163.com

（1）变压器外形图和总装图（包括起吊图）。

（2）端子箱原理、接线以及外形尺寸和安装图。

（3）其它二次附件的原理图及二次接线安装图。

（4）变压器总重、油重、运输重、上节油箱吊重及运输图。

（5）变压器、瓦斯继电器及其它装置的安装使用说明书。

八、售后服务：

如果发现质量问题或其它需要我厂协助解决的问题，在接到用户通知2小时内给予答复，24小时派出技术服务人员到达现场。

附表1

| 制造厂名称 |  | 山东昊瑞变压器有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | S11-2500/35/0.4 |  |  |  |
| 产品数量 |  | 4台 |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数据 | 备注 |
| 1 | 额定电压（高/低） |  | KV | 38.5/0.4 |  |
| 2 | 最高运行电压 |  | KV | 40.5 |  |
| 3 | 额定容量 |  | KVA | 2500 |  |
| 4 | 接线组别 |  |  | Yyn0 |  |
| 5 | 阻抗电压 |  |  | 6.5 |  |
| 6 | 冷却方式 |  |  | ONAN |  |
| 7 | 数量（运行/备用） |  | 只 | 4 |  |
| 8 | 瓦斯继电器型号 |  |  | QJ2-50 |  |
| 9 | 测温电阻型号 |  |  | / |  |
| 10 | 测温表型号 |  |  | WTZK-02 |  |
| 11 | 油位计型号 |  |  | YZF-200 |  |
| 12 | 压力释放装置型号 |  |  | YSF4-55/35 |  |
| 13 | 信号温度计型号 |  |  | / |  |
| 14 | 变压器总重 |  | T | 7.5 |  |
| 15 | 变压器运输重 |  | T | 6.6 |  |
| 16 | 变压器油重 |  | T | 2.05 |  |
| 17 | 套管接线端子允许静拉力 |  | N | 500 |  |
| 18 | 水平纵向 |  | N | 1500 |  |
| 19 | 水平横向 |  | N | 1500 |  |
| 20 | 垂直方向 |  | N | 1250 |  |
| 21 | 套管爬电距离 |  | MM | 1000 |  |
| 22 | 轨距 |  | MM | 1070×1070 |  |
| 23 | 外形尺寸 |  | MM | 2620×2150×2800 |  |

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁芯 | 27QG120 | 武钢 |  |
| 2 | 电磁线圈 | ZB-0.45 | 泰安加华 |  |
| 3 | 绝缘材料 | / | 泰州 |  |
| 4 | 绝缘油 | DB-25 | 新疆克拉玛依石油化工厂 |  |
| 5 | 瓷套管 | BJL-400/35 | 萍乡 |  |
| 6 | 油箱 | Q235钢板 | 邯郸钢铁 |  |
| 7 | 瓦斯继电器 | QJ4-50 | 沈阳嘉华 |  |
| 8 | 其他 | 其他 |  |  |

附表2主要外购件明细表

需方：邹平福明焦化有限公司

公司住所地：

法定代表人：

委托代理人：

电话：                传真：

开户行：

账号：

税号：

供方：山东昊瑞变压器有限公司

公司住所地：山东聊城市凤凰工业园180号

法定代表人：刘敏敏

委托代理人：

电话：19963532201          传真：0635-5055231

开户行：齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行

账号：8661 2004 1014 2100 4103

税号：91371502MA3M09EL8H

签约时间：